## PROPUESTA NO.2 (cambio cables)
No. | Descripción | Cant. | Unidad | PU | Monto | Total
1 | OBRA ELECTRICA
1.01 | Cable Cu 500 MCM THWN/THHN | 36736 | FT
1.02 | Terminales de compresion tipo ojo para Cable 500 MCM | 110 | UD
2 | OBRA CIVIL - CANALIZACION
2.01 | Nueva Bandeja Metalica: Bandeja escalera reforzada - Ancho interior: 78″ (2.0 m) - Altura: 8″ - Material: Acero galvanizado HDG - Rejilla: Metálica ventilada antiroedores - Soportes: cada 1.5 m (Cables: 58 × 500 kcmil Cu) | 190 | MT
2.02 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SOTERRADA: Duct Bank Soterrado: Sistema: Cable Trench de Concreto Armado. Canalización Soterrada: Trinchera eléctrica de concreto armado (Cable Trench), Instalación: Soterrada, Sección: Rectangular, Uso: Alojamiento de conductores eléctricos de potencia individuales, Accesibilidad: Superior, mediante tapas removibles. Ancho interno: 1.40 m, Altura interna: 0.90 m, Espesor de muros y fondo: 0.15 m, Profundidad total enterrada: Aproximadamente 1.30 m (Dimensiones suficientes para alojar múltiples conductores calibre 500 kcmil con separación térmica adecuada. Construcción: Concreto estructural armado, Base nivelada con capa drenante de grava, Muros laterales y fondo monolíticos, Tapas superiores prefabricadas de concreto, removibles y apoyadas sobre reborde estructural | 60 | MT
3 | DESINSTALACIÓN - SISTEMA EXISTENTE
3.01 | 22 conductores por fase No. 2 AWG tipo THWN/THHN | 1 | PA
3.02 | Bandeja Metalica EXIXTENTE | 1 | PA
4 | REEMPLAZO PANELES DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO 3ER NIVEL
4.01 | Panel Board NEMA 1 con Main Breaker de 630 Amp.3F. 200Amp.3F, 160Amp.3F, 40Amp.3F, 50Amp.3F. | 1 | UD
4.02 | Usar cables existentes que vienen del panel board principal del primer nivel ubicado en el cuarto electrico principal (2 C/F 250MCM) | 1 | PA
4.03 | Tuberia EMT 4'' | 1 | UD
4.04 | Panel Board NEMA 1 con Main Breaker de 400 Amp.3F. 125Amp.3F, 80Amp.3F, 63Amp.3F. | 1 | UD
4.05 | Cable THWN 3/0 THWN | 198.8 | FT
4.06 | Tuberia EMT 3'' | 2 | UD
4.07 | Panel Board NEMA 1, 3-BR 1F 20Amp, 2-BR 3F 40Amp, | 1 | UD
4.08 | Cable THWN 1/0 THWN | 100.4 | FT
4.09 | Tuberia EMT 2'' | 2 | UD
4.1 | Panel Board NEMA 1, 8-BR 1F 20Amp, 2-BR 2F 20Amp, | 1 | UD
4.11 | Cable THWN 8 THWN | 100.4 | FT
4.12 | Tuberia EMT 1'' | 2 | UD
4.13 | Panel Board NEMA 1, 15-BR 1F 20Amp, 1-BR 3F 30Amp, 4-BR 1F 30Amp | 1 | UD
4.14 | Cable THWN 6 THWN | 100.4 | FT
4.15 | Tuberia EMT 1 1/2'' | 2 | UD
4.2 | Correccion Filtracion Techo | 1 | PA
5 | PRUEBAS PARA CONOCER STATUS DE TRANSFORMADORES
5.1 | Transformador trifasico principal 2000 kva, Hv 12470 Delta / Lv 208Y-120 | 1 | PA
5.11 | Resistencia de aislamiento (Megger)
5.12 | Relación de transformación (TTR)
5.13 | Resistencia del devanado (DCR)
5.14 | Corriente de excitación
5.15 | Prueba de aceite dieléctrico
5.16 | Prueba de carga/temperatura bajo operación
5.2 | Transformador trifasico 480 Delta / Lv 208Y-120 | 10 | PA
5.21 | Resistencia de aislamiento (Megger)
5.22 | Relación de transformación (TTR)
5.23 | Resistencia del devanado (DCR)
5.24 | Corriente de excitación
5.25 | Prueba de aceite dieléctrico
5.26 | Prueba de carga/temperatura bajo operación
6 | MANTENIMIENTO PANELES ELECTRICOS
6.01 | Panel Board Principal de Distribucion | 1 | UD
6.02 | Agregar Breaker 3F 60 Amp. (Cables conectados directos a barra) | 1 | UD
6.03 | Medicion Termografica | 1 | PA
6.04 | Panel Board | 5 | UD
6.05 | Medicion Termografica | 5 | PA
7 | MAQUINA PARA CORREGIR ALMONICOS, FACTOR DE POTENCIA, FLUCTUACIONES DE VOLTAJE ETC
7.01 | Desmantelar Panel existente de banco de capacitores | 1 | PA
7.02 | Instalación Banco De Compensación Dinámica Con Filtro De Armónicos de 231 KVAR en el Main Breaker del Panel Board Pricinpal de Distribucion: 231 kvars, tiempo de respuesta inferior a los 7 milisegundos., 480v /277v, temperatura de funcionamiento -10 °C hasta 40 °C, cantidad de pasos dinámicos 7, tamaños de pasos dinámicos 33 kVAR, 60 Hz, reactores núcleo de acero en serie con capacitores, rotación de reactores 1:2:4, pérdidas en capacitores '0.25 W/kVAR (alta eficiencia), protección a fusibles 50 y 100 Amp., tarjetas de comunicación elcom / modbus, conexión / desconexión de grupo de capacitores en cruce por cero, velocidad de conexión / desconexión de todos los grupos capacitores '1/4 - 1 ciclos, tecnología de switcheo libre de transientes, elementos de switcheo con elementos de estado sólido, procesador digital de señales como controlador, lcd de controlador 160 x 128 pixeles, parámetros eléctricos medidos mayor a 2000 A, abanicos de enfriamiento integrados, dimensiones, 210 x 80 x 60, normas que lo certifiquen UL, IEC 831-1/2, en 50081-2. Esto contenido en un panel nema 3r, color gris RAL 735. EQ231/7-4-480.60-P7-30 231kVAr. 460V. 60Hz. 3 Group EQUALIZER System Comprising of: 7 Dynamic Steps of 33kVAr with 7% Reactors Switched in a 1:2:4 Rotation by Controller EQC3032-2. The System Includes Measurement Level 3, Elcom/Modbus Communications Card, Temperature controlled roof fan, Lockable Controller cover and is suitable for Top Cable Entry, Approximate Size 210x80x60cm HxWxD NEMA3R Color Grey to RAL 7035 UL Approved | 1 | UD
7.03 | Breakers, tuberias, cables, accesorios | 1 | PA
8 | Cambio Breaker Paneles Principales Ubicados en el cuarto electrico Principal
8.1 | Panel Board Principal de Distribucion 480 volt
8.11 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 1250 Amp. | 1 | UD
8.12 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 800 Amp. | 1 | UD
8.13 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 630 Amp. | 4 | UD
8.14 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 400 Amp. | 4 | UD
8.15 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 200 Amp. | 1 | UD
8.16 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 160 Amp. | 2 | UD
8.2 | Panel Board 208volt
8.21 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 1250 Amp. | 1 | UD
8.22 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 160 Amp. | 1 | UD
8.23 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 125 Amp. | 1 | UD
8.24 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 100 Amp. | 6 | UD
8.3 | Panel Board 208 volt
8.31 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 400 Amp. | 1 | UD
8.32 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 160 Amp. | 1 | UD
8.33 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 125 Amp. | 2 | UD
8.34 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 100 Amp. | 7 | UD
8.4 | Panel Board 480 volt
8.41 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 630 Amp. | 1 | UD
8.42 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 200 Amp. | 1 | UD
8.43 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 160 Amp. | 1 | UD
8.44 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 125 Amp. | 2 | UD
8.44 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 40 Amp. | 1 | UD
8.5 | Panel Board 480 volt
8.51 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 200 Amp. | 1 | UD
8.52 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 125 Amp. | 1 | UD
8.53 | Breaker MCCB para montaje directo a barra trifasico 40 Amp. | 2 | UD
9 | REMPLAZO PANELES ELECTRICOS
9.11 | Panel Board 208 volt 42 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.12 | Panel Board 208 volt 22 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.13 | Panel Board 208 volt 28 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.14 | Panel Board 208 volt 14 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.15 | Panel Board 208 volt 26 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.16 | Panel Board 208 volt 28 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.17 | Panel Board 208 volt 6 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.18 | Panel Board 208 volt 28 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.19 | Panel Board 208 volt 30 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.2 | Panel Board main breaker 3f 1000A, 3 breaker 3f 300 A. | 1 | UD
9.21 | Panel Board 208 volt 36 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.22 | Panel Board 208 volt 18 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.23 | Panel Board 208 volt 18 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.24 | Panel Board 208 volt 36 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.25 | Panel Board 208 volt 8 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
9.26 | Panel Board 208 volt 18 Breaker monofasicos 20 Amp. | 1 | UD
10 | REMPLAZO CABLES QUEMADOS
10.1 | Cable THWN NO. 2 AWG | 328 | FT
10.2 | Cable THWN NO. 1/0 AWG | 400 | FT
11 | REMPLAZO TRANSFORMADORES QUEMADOS
11.1 | Transformador 300 KVA, 3Ø, 60 HZ, 277/480KV-120/208 V | 1 | UD
11.2 | Transformador 40 KVA, 3Ø, 60 HZ, 277/480KV-120/208 V | 2 | UD
12 | TOTAL COSTOS DIRECTOS ( RD$)
12.01 | COSTOS INDIRECTOS
12.02 | Responsabilidad y Dirección Técnica | 10%
12.03 | Gastos Administrativos | 4.5%
12.04 | Supervisión | 5%
12.05 | INFOTEP | 1%
12.06 | Transporte | 3.5%
12.07 | Prestaciones laborales | 1%
12.08 | Ley 87-01 | 4.75%
12.09 | Ley 6-86 | 1%
12.1 | CODIA | 0.1%
12.11 | ITBIS 18 % (Norma 07/2007) | 18%
13 | TOTAL PRESUPUESTO BASE